TC600G快速安装指南

一、	基本硬件连接	5

1、	布局	5

2、	供电电源	6

3、	CAN-bus端口连接	7

4、	CAN-bus终端电阻	7

5、	RS485端口连接	8

6、	RS232端口连接	9

7、	光以太网接口	10

8、	光太网级联连接方式及优势	12

9、	TC600G出厂默认设置	13

10、	指示灯及运行状态	14

二、	恢复出厂值	15

三、	使用Xframe软件配置产品	16

1、	首先以管理员权限运行Xframe安装文件，并安装软件	16

2、	选择默认的“我的设备”，然选择“扫描可识别网络设备”	16

3、	修改设备IP	16

4、	如果扫描不到设备	16

5、	建立虚拟COM口	17

6、	无法建立虚拟串口	18

7、	使用Telnet菜单管理此设备	18

8、	操作规则	19

四、	配置协议转换方式	21

1、	进入协议转换方式菜单	21

2、	模式1：CAN-bus转网络，RS485转网络，RS232转网络	22

3、	模式2：CAN-bus转RS485，RS232转网络	22

4、	模式3：CAN-bus转RS232，RS485转网络	22

5、	模式4：CAN-bus转网络，串口禁用（出厂默认模式）	22

五、	CAN-bus基础知识	24

六、	修改CAN-bus基本参数	26

1、	CAN-bus端口出厂值	26

2、	配置CAN端口速率	26

3、	配置CAN端口传输模式	27

4、	CAN ID对齐方式	27

5、	配置CAN端口的网络参数	28

七、	TTC通讯协议	29

1、	概述	29

2、	与TC600G建立TCP/IP连接	29

3、	通讯报文格式	30

4、	收发通讯报文	31

5、	CAN ID详解	34

6、	通讯数据结构	34

八、	作为CAN-bus转以太网使用（模式1，出厂默认模式）	36

1、	使用虚拟COM口测试CAN-bus通讯	36

1)	CAN-bus接线	36

2)	建立、打开虚拟COM口	36

3)	收发数据	36

2、	无法通讯时的故障排除	39

1)	检查指示灯	39

2)	检查TCP/IP连接	39

3)	测试网络情况	39

4)	如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目	39

3、	无法收发CAN-bus数据	41

1)	检查发送报文是否被识别	41

2)	检查CAN-bus通讯故障	41

九、	TC600G的TCP/IP Client模式	43

1、	概述	43

2、	Client模式与虚拟COM方式通讯	43

3、	Client模式与Server端软件TCP/IP直连	44

4、	配置为Client模式	44

5、	Client模式参数	45

6、	查看是否与Server端建立了TCP/IP连接	47

7、	故障排除	47

十、	TC600G的UDP模式	49

1、	概述	49

2、	UDP模式与虚拟COM方式通讯	49

3、	UDP模式与软件直连	50

4、	配置为UDP模式	50

5、	UDP模式参数	51

十一、	配对使用TC600G通过以太网透传CAN-bus	52

1、	概述	52

2、	工作原理	52

3、	配置Server模式的TC600G	52

4、	将TC600G切换至Client模式	53

5、	为Client模式的TC600G设置Server IP	54

6、	配对使用的注意事项	55

7、	故障排除	55

十二、	汇聚多台TC600G至1个CAN-bus端口	57

1、	概述	57

2、	配置TC900E	57

3、	配置TC600G为Client模式	61

4、	Client模式参数	61

5、	查看是否与TC900E端建立了TCP/IP连接	64

6、	其他TC600G的参数设置	64

7、	故障排除	64

十三、	定制CAN-bus速率	66

1、	概述	66

2、	用BTR01软件计算BTR0、BTR1的值	67

3、	得到BTR0、BTR1的值	67

4、	设置定制速率	68

十四、	作为CAN-bus转RS485使用（模式2）	70

1、	切换为CAN-bus转RS485模式	70

2、	连接方法	71

1)	可以采用下图方法测试	71

2)	CAN-bus接线	71

3)	RS485接线	72

4)	为设备B建立虚拟COM口	72

5)	收发数据	72

3、	测试RS232转以太网	74

4、	无法通讯时的故障排除	74

1)	检查指示灯	74

2)	检查设备B的TCP/IP连接	75

3)	测试设备B的网络情况	75

4)	如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目	75

4、	无法收发CAN-bus数据	76

1)	检查发送报文是否被识别	76

2)	检查CAN-bus通讯故障	76

十五、	作为CAN-bus转RS232使用（模式3）	78

1、	切换为CAN-bus转RS232模式	78

2、	连接方法	79

1)	可以采用下图方法测试	79

2)	CAN-bus接线	79

3)	RS232接线	79

4)	为设备B建立虚拟COM口	80

5)	收发数据	80

3、	使用RS485转以太网功能	82

4、	无法通讯时的故障排除	83

1)	检查指示灯	83

2)	检查设备B的TCP/IP连接	83

3)	测试设备B的网络情况	83

4)	如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目	83

5、	无法收发CAN-bus数据	84

3)	检查发送报文是否被识别	84

4)	检查CAN-bus通讯故障	84

十六、	配置RS232、RS485口参数	86

1、	登录进管理菜单	86

2、	配置串口参数	86

3、	配增强功能参数	87

4、	Server模式网络参数	88

5、	设置TC600G Client参数	88

6、	设置TC600G RS232、RS485主动连接的Server IP和端口	89

十七、	RS232、RS485转以太网功能以Client模式工作	91

1、	概述	91

2、	Client模式与虚拟COM方式通讯	91

3、	Client模式与Server端软件TCP/IP直连	93

4、	配置为Client模式	94

5、	设置TC600G Client参数	95

6、	设置TC600G主动连接的Server IP和端口	95

7、	屏蔽未用串口	97

8、	查看是否与Server端建立了TCP/IP连接	97

9、	故障排除	97

十八、	RS232、RS485的UDP模式	99

1、	概述	99

2、	UDP模式与虚拟COM方式通讯	99

3、	UDP模式与软件直连	100

4、	配置为UDP模式	100

5、	UDP模式参数	101

十九、	TC600G产品描述表	103

二十、	产品保修规定	105

- 基本硬件连接

  - 布局

面板接线图

  - 供电电源

端子说明

供电+：为设备供电的正极。

供电-：为设备供电的负极。

：为接大地，如果有防雷要求，需要将此端子妥善接入符合防雷标准的接地线。

TC600G产品为宽压设计，可以在DC8～36V电压范围内工作，设备最高功耗为15瓦。

最高功耗是指：RS485端口驱动32个下位机，CAN端口驱动110个下位机，2个电以太网口、2个光以太网口均以100Mbps速率工作时的功耗。

请按照外壳文字说明连接电源正负极，TC600G具备接反保护功能，在供电正、负极接反时，设备不会工作，也不会损坏，改为正确接法后，TC600G即可正常工作。

使用过程中，如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失，不在免费保修范围之内。

TC600G采用了外壳供电设计，设备金属外壳与“供电+”端子是互通的，如需接地，请使用端子，不要通过外壳接地。

  - CAN-bus端口连接

绿色508-8P端子的左边起（蓝色框内）

第1位为CAN-bus的L线。

第2位为CAN-bus的H线

注意！CAN-bus的接法是，H接H，L接L，并且总线上至少有一个节点才能工作。

出厂时CAN-bus端口速率为20Kbps，工作在CAN数据包模式，无过滤。协议转发模式为CAN-bus转以太网，工作在TCP/IP Server模式，CAN-bus对应的TCP/IP监听端口为6020。

CAN-bus拥有比RS485更强的抗干扰能力，但是仍然需要正确选择通讯线。

注意！CAN-bus通讯线应建议使用专用的0.5～1mm线径的屏蔽双绞线，通讯距离越远，需要的线径越粗（交流信号的肌肤效应）。屏蔽层应妥善接入设备“供电-”端子，并接入大地才有屏蔽作用。

如果干扰很小或者没有干扰，可以使用非屏蔽双绞线，但是线径一定不能小于0.5mm，长距离传输应使用1mm或以上线径的通讯线。

不建议用网线做CAN-bus数据传输，如果必须使用网线，可以将2对或4对网线并联使用，可提高通讯质量。

  - CAN-bus终端电阻

CAN-bus标准要求总线两端必须有两个120欧姆终端电阻，确保H、L线之间电阻为60欧姆，误差在5%之内。

注意！无论CAN-bus总线长度是多少，前后2个终端电阻是必不可少的，否则CAN-bus无法通讯。

TC600G内置了120欧姆终端电阻，出厂时，两个终端电阻选择拨码开关为接通状态（按下On），启用了内置的120欧姆终端电阻。

对端设备也必须启用终端电阻。如果不能确定是否有终端电阻，可以在断电状态下，插上端子，连接设备，然后用万用表测量H、L线之间的电阻值。

如果是60欧姆，说明终端电阻正常。否则应在对端设备的H、L端子之间并联一个120欧姆电阻。

CAN总线只需要在第1个设备和最后1个设备上面启用120欧姆终端电阻，中间的设备不能并联接120欧姆电阻，否则将导致无法通讯。所以TC600G在启用了终端电阻后，只能连接在总线的第1个设备，或总线的最后1个设备。禁用终端电阻后，则无限制。

  - RS485端口连接

绿色508-8P端子的左边起（蓝色框内）

第3位为RS485的A+线

第4位为RS485的数字地G。如果使用屏蔽信号线传输RS485信号，请将G端子接到屏蔽线的屏蔽层。

第5位为RS485的B-线

TC600G出厂默认为CAN-bus转以太网模式，所以RS485端口为禁用状态，如需使用RS485转以太网或RS485转CAN-bus模式，需要登录进TC600G的管理菜单修改协议转换方式。

TC600G支持1路增强型RS485接口，驱动能力为最多支持64个下位机。

标准的RS485接口最多可支持32个下位机，如果准备使用64个下位机，请确认下位机节点所配备的RS485芯片是否能达到64个下位机的驱动要求，即A、B线之间的电阻值应不小于10K。

TC600G的RS485口设计了工业级保护措施。具备抵御ESD15KV、600W浪涌、4KV快速脉冲群能力。

出厂时，RS485参数为9600，N，8，1，为禁用状态。

RS485接法为，A+接A+或+，B-接B-或-，屏蔽层接G。

注意！RS485通讯线应使用专用的0.5～1mm线径的屏蔽双绞线，通讯距离越远，需要的线径越粗。屏蔽层应连接到G端子和每个下位机的RS485数字地（或直流供电负极），并妥善接入大地，才会起到屏蔽作用。

如果干扰很小或者没有干扰，可以使用非屏蔽双绞线，但是线径一定不能小于0.5mm，长距离传输应使用1mm或以上线径的通讯线。

不建议用网线做RS485数据传输，如果必须使用网线，可以将2对或4对网线并联使用，可提高通讯质量

  - RS232端口连接

绿色508-8P端子的左边起（蓝色框内）

第6位R端子为RS232的接收信号线(Rx)，对应DB9的2脚。

第7位G端子为RS232的地线（GND），对应DB9的5脚。

第8位T端子为RS232的发送信号线（Tx线），对应DB9的3脚。

TC600G出厂默认为CAN-bus转以太网模式，所以RS232端口为禁用状态，如需使用RS232转以太网或RS232转CAN-bus模式，需要登录进TC600G的管理菜单修改协议转换方式。

TC600G支持1路三线制RS232口，RS232信号为：收R(Rx)、发T（Tx）、信号地G（GND）。其中发送信号最高电平大于8V，可直接驱动无源RS485/232转换器或其他Tx取电设备。

TC600G的RS232口设计了工业级保护措施。具备抵御ESD15KV、600W浪涌、4KV快速脉冲群能力。

出厂时，RS232端口参数为9600，N，8，1，为禁用状态。

注意！TC600G在连接RS232设备连接时，应采用Rx-Tx，Tx-Rx，GND-GND的交叉线序。

说明如下：

接收R（Rx）连接对端RS232的发送脚（Tx），对应DB9的3脚。

发送T（Tx）连接对端RS232的接收脚（Rx），对应DB9的2脚。

信号地G（GND）连接对端RS232的信号地（GND），对应DB9的5脚。

注意！TC600G的RS232为三线制RS232口，不支持硬件流控信号。如果有对端需要流控信号，可将RTS和CTS，DCR和DCD流控信号脚短接。

  - 光以太网接口

TC600G集成了2个单模双纤10/100Mbps光以太网接口，所以需要2根光纤进行数据传输。双纤设计的好处是便于后期维护，如遇故障设备，直接更换故障设备即可。

也可以根据用户需要定制为单纤光以太网接口，由于单纤通讯必须要以配对方式使用2台设备，所以如遇故障，必须根据对端设备类型来更换与其对应的故障设备。

多台TC600G设备之间，可以通过光以太网以手拉手方式级联。从而实现多台TC600G自组光以太网。

TC600G集成的以太网网口为交换机网口，也可以接入任何符合10/100Mbps标准的以太网的设备，例如光纤收发器、交换机、无线路由器、网络摄像头等设备。

2根光纤为交叉连接方式，即本机Tx连接对端的Rx，本机的Rx连接对端的Tx。

光纤为标准的SC接口，可用一条双纤单模SC-SC光纤跳线连接两个TC600G设备进行测试。

按照图所示连接2个设备，连接成功后，两个设备的F1指示灯应该会长亮，说明光通讯连接建立成功，在进行数据传输时F1会闪烁。

TC600G采用的是单模工业级长寿命光纤模块，最远通讯距离为40公里，即两台设备间的光通讯距离可达40公里。

  - 光太网级联连接方式及优势

TC600G设备支持通过光以太网接进行级联组网，而无需任何额外的网络设备，此方案具备如下优势：

- 无中继传输距离长。两点间通讯距离可达40公里而无需中继，适用于矿井、隧道、管道、路灯、厂区等各类长距离连续性的数据传输。

- 可靠性高，抗干扰性极强。光信号不受电信号影响，在穿越强干扰区（例如变频器、电机附近）或与220V、380V动力电系统共用管道时，对数据传输不会造成任何影响。也可以直接穿越某些雷害频繁的山区、丘陵地带或建筑物的高处。

- 多样化的信号类型。实现了CAN-bus、RS485、RS232、以太网的四网同传。

- 有效的节约成本。无需额外的网络设备即可实现全网光通讯，有效的节省了系统成本。

下图为TC600G光以太网级联图。

  - TC600G出厂默认设置

IP：192.168.192.100/255.255.255.0，未设置网关。

协议转换方式：CAN-bus转以太网模式，禁用了RS232、RS485串口

网络模式：多线程无阻塞Server模式，监听在6020端口，对应CAN-bus端口。此6020端口具备独立的监听线程，TC600G在任何时候都可以接受Client新建TCP/IP连接。不存在死连接和端口阻塞问题。

多线程无阻塞Server模式优势在于：

- 在网络出现物理中断，并重新恢复时，上位机可以立即与TC600G建立新的TCP/IP连接，而不需要等待TC600G释放资源。从而可以达到实时恢复通讯的效果。

- 上位机软件可以方便的使用长连接机制进行通讯，不需要使用心跳包机制来维持连接。在出现问题时，直接与TC600G重建TCP/IP连接即可，TC600G任何时候都可以接受新连接。

  - 指示灯及运行状态

PWR：上电正常时为长亮状态，否则请检查电源接线及供电是否正常。

Active：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

Socket：当与虚拟串口软件或其他控制软件建立TCP/IP连接后为长亮状态，只要曾经建立起一次TCP/IP连接，这个指示灯就会一直常亮，除非设备断电或重启。

CMD：数据传输时会闪烁。

F1：光纤口F1连接正常时，为长亮状态，此时可以正常进行光纤数据传输。如果为长灭状态，说明未接光纤或者光纤故障。有数据通讯时闪烁。

F2：光纤口F2连接正常时，为长亮状态，此时可以正常进行光纤数据传输。如果为长灭状态，说明未接光纤或者光纤故障。有数据通讯时闪烁。

- 恢复出厂值

TC600G通过拨码开关恢复出厂值。

下图为出厂时的拨码开关状态的

在上电状态下，按下拨码开关A，使其变为On接通状态，等待Active重新开始闪烁后。再将拨码开关A恢复成拨上去的状态，即可完成恢复出厂值操作。

下图为恢复出厂值状态。

出厂参数

IP：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无

网络模式：Server

传输模式：CAN包模式

CAN-bus速率：20Kbps

RS232、RS485：9600,n,8,1,端口为禁用状态。

- 使用Xframe软件配置产品

- 首先以管理员权限运行Xframe安装文件，并安装软件

如果没有Xframe软件，请联系我公司技术支持。

- 选择默认的“我的设备”，然选择“扫描可识别网络设备”

- 修改设备IP

选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 如果扫描不到设备

如果搜索不到设备，请检查如下情况：

- 请将电脑设置为固定IP。

- 关闭电脑的防火墙软件。

- 如果是笔记本电脑，暂时禁用wifi及其他不用的网络连接。

- 双网卡电脑，请暂时禁用其他不用的网卡。

- 检查设备的网口指示灯是否长亮，如果不亮，请检查网线、RJ45头等电气问题。

- 建立虚拟COM口

如果是Win10系统或者系统默认禁止了软件读取注册表，请在开始菜单的Xframe快捷方式上面单击右键，以管理员权限运行，在正确建立虚拟COM口之后，即可以正常方式运行。

首先选中管理节点。

然后选择扫描可识别网络设备。

选中在步骤3中，修改过的设备。然后应用选择的设备，即可自动建立虚拟串口。

自动建立的虚拟COM如下截图所示

COM2连接到了192.168.1.252的6020端口，对应TC600G的CAN-bus端口。

注意！TC600G出厂时禁用了RS232、RS485串口，虽然可以建立相应虚拟COM口，但无法建立网络连接，所以这两个串口无法使用。如果计划使用RS232、RS485串口转以太网功能，请登录进Telnet管理菜单，切换协议转发方式即可。

COM3对应TC600G的RS232口，但是由于出厂时TC600G的RS232串口被禁用，所以网络状态为无法连接。

COM4对应TC600G的RS485口，但是由于出厂时TC600G的RS485串口被禁用，所以网络状态为无法连接。

TC600G出厂时为CAN数据包模式，例如，用串口调试助手打开COM2，按照TC600G的TTC协议下发20个字节数据，TC600G就会从CAN-bus口同步下发一帧。同样的，从CAN-bus口收到一帧，也会打包成20字节的数据，发送给串口调试助手。

截图中的COM口为关闭状态，此COM口是提供给调试软件打开并使用，比如COMMIX串口调试助手。此COM口也可以用于CAN-bus数据传输，如果使用虚拟COM口通讯，就需要一直运行Xframe软件。

注意！如果最终是直接使用TCP/IP Socket通讯，就不需虚拟COM口了。Xframe软件只起到改IP、配置参数等管理作用，最后运行时，可以关闭Xframe。

建议以效率更高的Socket方式与TC600G进行通讯。

- 无法建立虚拟串口

- 提示一个内部错误导致无法建立虚拟串口

通常是驱动未能正常安装所导致，最常见的情况是有杀毒软件禁止安装驱动。

解决方法：

在控制面板卸载Xframe软件，并重启电脑。关闭国产杀毒软件，例如关闭360、电脑管家等软件。在安装文件上单击右键，以管理员权限运行即可正常安装。

- 提示串口已经被占用

通常是由于系统限制，导致Xframe无法从注册表获得已经存在的COM口号造成的。

解决方法：

在需要创建虚拟串口时，通过开始菜单，在Xframe快捷方式上单击右键，以管理员权限运行即可正常建立COM口。

建立完成后，用正常方式启动Xframe即可正常使用。

- 使用Telnet菜单管理此设备

在模块上单击右键，选择“使用Telnet管理此设备”即可进入管理菜单，默认口令为admin。

出现如下提示时，输入口令，默认口令为admin

登录后即可看到管理菜单

- 操作规则

输入菜单项前面的字母或数字即可进入相应的功能选项。例如输入1即可进入CAN端口参数配置。

输入数值前的字母即可选择该值。其他未用参数直接回车即可跳过。回车至主设置菜单后，设置项将自动保存。

- 配置协议转换方式

TC600G出厂时，默认为启用CAN-bus转以太网，禁用RS232、RS485串口模式。可以通过Telnet管理菜单修改协议转换模式。

- 进入协议转换方式菜单

首先登录进TC600G的管理菜单，输入s，进入“配置协议转换方式”菜单。

输入1～4，选择4种协议转换模式。

本例子输入1，选择模式1。

回车至主菜单，输入r重启后生效。

- 模式1：CAN-bus转网络，RS485转网络，RS232转网络

此模式下，TC600G将同时启用CAN-bus、RS232、RS485串口，并将数据转换至以太网。

TC600G出厂时为TCP/IP Server（服务器）模式，所使用的端口如下：

CAN-bus：对应监听在TCP/IP的6020端口，使用TTC协议双向透传CAN-bus数据。

RS232：对应监听在TCP/IP的6030端口，双向透明传输RS232数据。

RS485：对应监听在TCP/IP的6031端口，双向透明传输RS485数据。

使用Socket编程规范，以Client（客户端）方式连接至上述端口，即可收发数据。也可通过Xframe虚拟串口软件映射为本机虚拟COM口后进行通讯。

荐使用效率更高Socket通讯方式。

- 模式2：CAN-bus转RS485，RS232转网络

此模式下，TC600G将同时启用CAN-bus、RS232、RS485串口。其中CAN-bus与RS485为TTC协议透传模式，RS232与以太网为透传模式。

CAN-bus：双向透传数据至RS485串口，通讯方式为半双工（受RS485限制）。使用TTC协议。

RS232：对应监听在TCP/IP的6030端口，双向透明传输RS232数据。

使用Socket编程规范，以Client（客户端）方式连接至上述端口，即可收发数据。也可通过Xframe虚拟串口软件映射为本机虚拟COM口后进行通讯。

荐使用效率更高Socket通讯方式。

- 模式3：CAN-bus转RS232，RS485转网络

此模式下，TC600G将同时启用CAN-bus、RS232、RS485串口。其中CAN-bus与RS232为TTC协议透传模式，RS485与以太网为透传模式。

CAN-bus：双向透传数据至RS232串口，通讯方式为全双工或半双工。使用TTC协议。

RS485：对应监听在TCP/IP的6031端口，双向透明传输RS485数据。

使用Socket编程规范，以Client（客户端）方式连接至上述端口，即可收发数据。也可通过Xframe虚拟串口软件映射为本机虚拟COM口后进行通讯。

荐使用效率更高Socket通讯方式。

- 模式4：CAN-bus转网络，串口禁用（出厂默认模式）

此模式下，TC600G将只启用CAN-bus与网络透传功能，禁用RS232、RS485串口。

在出厂的TCP/IP Server（服务器）模式下，所使用的端口如下：

CAN-bus：对应监听在TCP/IP的6020端口，使用TTC协议双向透传CAN-bus数据。

RS232、RS485：被禁用，不传输数据。

使用Socket编程规范，以Client（客户端）方式连接至上述端口，即可收发数据。也可通过Xframe虚拟串口软件映射为本机虚拟COM口后进行通讯。

推荐使用效率更高Socket编程。

- CAN-bus基础知识

  - CAN-bus报文结构

CAN-bus为短帧通讯方式，并且遵循统一的CAN-bus帧标准。任何符合CAN-bus2.0A/B标准的设备，都可以与TC600G进行数据通讯。

CAN-bus数据帧主要包括下列部分：

| CAN ID | CAN数据区 | 帧模式 | RTR位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11或29位数据 | 1～8个字节 | 1位 | 1位 |

- CAN数据区

1～8个字节，可以存储任何数据。

- CAN ID

CAN-bus 2.0A模式下为11位CAN ID。CAN-bus2.0B模式下为29位CAN ID。此ID可以定义为任何数据，例如，地址码、命令码、分组数据帧计数等。

CAN-bus2.0A\B两种模式互相兼容，仅在CAN ID位数上有差别。所以，不同CAN-bus节点可以使用不同的帧模式，TC600G会自动区分两种格式。

- CAN bus数据帧模式

分为CAN-2.0A的标准帧模式（11位ID），CAN-2.0B的扩展帧模式（29位ID）。

- 远程传输位（RTR）

当RTR位启用时（置1），将只发送CAN ID、RTR数据，而不发送数据区数据。此模式通常用于更快速的传递少量数据，例如，用于发送召唤命令等。

注意！上述帧数据完全由CAN-bus专用芯片生成，用户只能设置传输数据，而不能更改结构。这点与串口通讯有很大区别。

  - CAN-bus总线连接方式

CAN-bus以总线方式连接，一条总线最多可以挂接110个CAN-bus节点。CAN-bus要求总线上必须存在2个设备才可以工作。

并且在总线两端必须设置有120欧姆终端电阻，否则CAN-bus总线将无法工作。这点与RS485有很大不同。

  - CAN-bus速率

TC600G支持下列CAN-bus速率，其中，A～I是符合CAN-bus标准规定通讯速率。J～N为非标准速率，可以支持市场上常见的非标速率。

如果速率未在列表中，可以通过O-自定义速率功能进行配置，详细说明请参考本文档相关章节。

- 修改CAN-bus基本参数

  - CAN-bus端口出厂值

TC600G出厂时默认为下列参数：

- CAN-bus速率：20kbps

- 过滤器：关闭，放行所有报文

- CANID处理方式：对齐CAN ID

注意！CAN-bus速率必须与所连接的CAN设备的速率一致，否则将无法通讯。其他2个参数不影响数据传输。

  - 配置CAN端口速率

首先登录进管理菜单，然后输入1，即可进入CAN端口配置菜单

然后输入内置速率前面的字母，即可选择速率，本例子中，将CAN-bus速率设置为1Mbps

下面截图的3个过滤器参数，仅在需要过滤CAN-bus数据时使用，默认为关闭。回车跳过即可。

  - 配置CAN端口传输模式

TC600G支持2种转发模式：

- 流传输模式

仅传输CAN-bus数据区内的8个字节，CANID、RTR等数据将被忽略。

- CAN包传输模式

传输全部CAN-bus帧信息，在以太网端将CAN-bus数据封装为20字节/帧，使用我公司的TTC协议格式（详见本文档相关章节）。TC600G从以太网端收到20字节，就会向CAN-bus端口发送一帧。从CAN-bus端口收到一帧，就会向以太网端发送一帧。数据传输是双向全双工的。

默认为CAN包传输模式

  - CAN ID对齐方式

通常不需要修改此参数，默认将接收到的CANID右移，使在位的层面上对齐，便于数据处理。

  - 配置CAN端口的网络参数

注意！此处的参数只针对CAN-bus转以太网模式有效，CAN-bus转RS485、RS232模式下无效果。

主动身份上报：默认为禁用，通常用于互联网数据传输，如果启用此功能，在上位机与TC600G建立TCP/IP连接时，TC600G将会用特定格式报文发送自身的MAC地址、主机名等信息，用于上位机识别不同地理位置的TC600G。此报文格式，参考本文档相关章节。

CAN-bus通道转发帧延迟：默认为0禁用。如果此参数不为0，在进行以太网至CAN-bus数据转发时，将在每个数据帧之间加入指定的延迟，用于兼容慢速的下位机。

CAN通道对应的TCP/IP端口：TC600G出厂时为Server模式，将会作为Server监听此端口，并接受客户端连接，可以修改为任何合法的端口号。

即便此端口已经有TCP/IP连接，TC600G也会一直监听此端口，如果有新连接，将会断开旧有连接，并且使用新连接通讯。这种方式为无阻塞设计，可以在修复网络故障后，立即恢复通讯，毫无延迟。

接收超时：默认为0，通常情况下请不需要修改此参数。除非或Client模式。具体说明详见下面的章节。

- TTC通讯协议

- 概述

CAN-bus数据为帧传输方式。每个CAN-bus数据帧都包括CAN ID、最大8个字节的数据以及一些控制字节。

显然，与常用的TCP/IP、UDP方式存在区别，需要进行二次封装才能实现双向数据转发，。

TC600G使用TTC协议帧对帧式对CAN-bus的数据进行二次封装。

TC600G从CAN-bus接收到一帧数据后，会向网口转发出对应的定长20字节报文。

同样的，TC600G从网口接收到符合规定的20字节报文后，也会立即向CAN-bus发送一帧数据。从而实现双向帧对帧转发。转发是实时双向全双工。

所有通讯数据均为16进制格式。

TC600G支持TCP/IP Server、Client和UDP工作模式，出厂时，TC600G默认工作在TCP/IP Server模式，CAN-bus转以太网的转换监听端口为6020端口。

所有工作模式均使用统一的TTC通讯协议。

- 与TC600G建立TCP/IP连接

TC600G工作在Server模式时，上位机软件通过Socket规范，作为客户端主动连接至TC600G的IP和监听端口，在成功建立TCP/IP连接后，上位机与设备的CAN-bus即可进行双向数据通讯。

TC600G工作在Client模式时，需要上位机作为Server，等待TC600G作为客户端进行连接。将Server的IP和监听端口设置进TC600G，TC600G即可主动发起连接，并建立TCP/IP。连接建立后，即可进行双向数据通讯。

TC600G在UDP模式时不需要建立连接，上位机可以直接通过UDP发送数据至TC600G的UDP监听端口。但仍需要将上位机IP设置进TC600G，在TC600G从CAN-bus收到数据时，用UDP协议转发至指定的上位机IP和端口。

使用Socket TCP/IP方式时，建议开启KeepAlive功能，并设置断线检测为10秒，这样就可以快速检测出线路的物理中断。

- 通讯报文格式

报文样本：[00] [01000000] [08] [0001020304050607] [01] [00] [00000000]

解释：

| CAN端口索引，1个字节 | CAN ID 4个字节 | CAN数据区数据长度 1个字节 | CAN数据区数据 8个字节 | 帧格式 1个字节 | RTR位 1个字节 | 保留字节 4个字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01000000 | 08 | 0001020304050607 | 01 | 00 | 00000000 |

报文说明：

[00]：CAN端口索引，报文的第1个发送字节，发送时忽略。接收有效，表示数据来源的CAN-bus端口号，为0起，对于1个CAN-bus端口的产品，一直为0，表示从第1个CAN口收到数据，2路CAN-bus设备为0或1，表示从第1路或第2路CAN-bus收到数据。

[01 00 00 00]：发送的CAN ID，低位字节在前首先发送，此处为01。即第1个字节的8个bit，对应CAN ID 0-7位对应以此类推。

[08]：此CAN数据包中的CAN数据长度（最大8个字节），此处表示数据区里有8个有效字节。

[00 01 02 03 04 05 06 07]：8个字节的CAN数据区数据，实际有效数据个数由“CAN数据区数据长度字节”决定。如果数据区内的数据长度不足8个字节，必须用00填充剩余字节，确保整帧报文为20字节。

[01]：1为扩展帧（CAN2.0B，29位CAN ID）格式，0为标准帧（CAN2.0A，11位CAN ID），本例子为扩展帧。

[00]：远程传输位，0-非RTR数据包，1-为RTR数据包，本例子为非RTR包。

[00 00 00 00]：保留的4个数据字节。

CAN数据区发送5个字节的报文样本：[00] [01000000] [05] [0001020304000000] [01] [00] [00000000]

[00]：同上。

[01 00 00 00]：同上

[05]：此CAN数据包中的CAN数据长度（最大8个字节），此处表示数据区里有5个有效字节。

[00 01 02 03 04 00 00 00]：8个字节的CAN数据区数据，实际有效数据为前5个字节，剩余3个字节用0填充。，确保整帧报文为20字节。

[01]：同上

[00]：同上

[00 00 00 00]：同上

- 收发通讯报文

实际上，TC600G网络端发送、接收报文的格式是完全一样的。下面章节分为收发两个报文仅用于方便描述。

      - 通过网络发送数据至CAN-bus总线

通过TCP/IP协议，以16进制（非ASCII码格式）向TC600G发送下列报文：

[00] [01000000] [08] [0001020304050607] [01] [00] [00000000]

报文说明：

[00]：CAN端口索引，报文的第1个发送字节，发送时忽略。

[01 00 00 00]：发送的CAN ID，低位字节在前首先发送，此处为01。即第1个字节的8个bit，对应CAN ID 0-7位对应以此类推。CAN ID更详细解释，参考下面的章节。

[08]：此CAN数据包中的CAN数据长度（最大8个字节），此处表示数据区里有8个有效字节。

[00 01 02 03 04 05 06 07]：8个字节的CAN数据区数据，实际有效数据个数由“CAN数据区数据长度字节”决定。如果数据区内的数据长度不足8个字节，必须用00填充剩余字节，确保整帧报文为20字节。

[01]：1为扩展帧（CAN2.0B，29位CAN ID）格式，0为标准帧（CAN2.0A，11位CAN ID），本例子为扩展帧。

[00]：远程传输位，0-非RTR数据包，1-为RTR数据包，本例子为非RTR包。

[00 00 00 00]：保留的4个数据字节。

使用COMMIX串口调试助手发送一帧数据。具体测试方法，请参考下面章节。

另一个COMMIX串口调试助手打开COM3，并且收到数据

一次发送40字节，就可以连续发送2帧报文

[0001000000080001020304050607010000000000][000100000008A0A1A2A3A4A5A6A7010000000000]

      - 从CAN-bus接收数据并发送至网络

TC600G从CAN-bus收到一帧，就会立即转换为20字节的TTC协议，并且发送至上位机，如下图所示。

接收到的数据都是16进制格式，非ASCII码格式。

接收到的报文：[00] [01000000] [08] [0001020304050607] [01] [00] [00000000]

[00]：CAN端口索引，报文的第1个发送字节，表示数据来源的CAN-bus端口号，为0起，对于1个CAN-bus端口的产品，一直为0，表示从第1个CAN口收到数据，2路CAN-bus设备为0或1，表示从第1路或第2路CAN-bus收到数据。

[01 00 00 00]：发送的CAN ID，低位字节在前首先发送，此处为01。即第1个字节的8个bit，对应CAN ID 0-7位对应以此类推。CAN ID更详细解释，参考下面的章节。

[08]：此CAN数据包中的CAN数据长度（最大8个字节），此处表示数据区里有8个有效字节。

[00 01 02 03 04 05 06 07]：8个字节的CAN数据区数据，实际有效数据个数由“CAN数据区数据长度字节”决定。

应该根据“CAN数据区数据长度字节”来处理CAN数据区数据，如果数据量小于8个字节，那么多出来的字节直接忽略即可。

[01]：1为扩展帧（CAN2.0B，29位CAN ID）格式，0为标准帧（CAN2.0A，11位CAN ID），接收时，帧格式类型判断是自适应，无需用户干预。但需要用户根据格式正确的处理CAN ID。

本例子为接收到扩展帧，应按照29位格式来处理CAN ID，此模式下4个CAN ID字节有效。如果为0，则按照11位格式来处理CAN ID，此模式下前2个CAN ID字节有效。

[00]：远程传输位，0-非RTR数据包，1-为RTR数据包，本例子为非RTR包。

[00 00 00 00]：保留的4个数据字节。

- CAN ID详解

CAN ID为4个字节的无符号长整型数据（32位），遵循无符号长整型数据类型小端模式内存布局，即低位字节在前，高位字节在后。

CAN2.0A使用id的低11位，CAN2.0B使用id的低29位。

下表为CAN2.0B的CAN ID对应表，2.0A使用2个低位字节。

例如CAN ID=100000=0x0186A0，对应的发送顺序为：A0 86 01 00

| 0xA0 | 0x86 | 0x01 | 0x00 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN ID 0-7位 | CAN ID 8-15位 | CAN ID 16-23位 | CAN ID 24-28位 |
| 低位字节1 首先发送 | 低位字节2 | 高位字节1 | 高位字节2 最后发送 |

例如发送的id=0x01，产生的发送报文如下（16进制）：

00 01000000 08 0001020304050607 01 00 00000000

例如发送的id=0x88，产生的发送报文如下（16进制）：

00 88000000 08 0001020304050607 01 00 00000000

例如发送的id=0x186A0，产生的发送报文如下（16进制）：

00 A0860100 08 0001020304050607 01 00 00000000

注意！CAN标准要求各个节点发送时所使用的CAN ID必须唯一，否则将会导致节点脱离总线，必须重启才可重新接入CAN-bus网络。

例如，节点A、B使用010000作为CAN ID，同时向总线发送数据，将导致其中一个节点脱离总线，即不能收数据也不能发数据，除非重启，否则将无法恢复通讯。

- 通讯数据结构

typedef struct __attribute__ ((packed)) _NETWORK_CANFRAME

{

unsigned char candevindex; // [1个字节长度]，CAN端口，0-3对应最多四个CAN端口，接收效发送时忽略。

unsigned long id;           // [4个字节长度]，CAN包ID

unsigned char len;          // [1个字节长度]，数据长度，1-8字节

unsigned char byte[8];      // [8个字节长度]，CAN包数据

unsigned char ext;          // [1个字节长度]，1-为扩展消息格式，0-标准消息格式

unsigned char rtr;          // [1个字节长度]，远程传输位

unsigned long param1;       // [4个字节长度]，备用参数

} NETWORK_CANFRAME;

上述为C定义，单字节对齐，sizeof(NETWORK_CANFRAME)为20个字节。

TNetwork_CANFrame=packed record

candevindex:byte;    // CAN端口，0-3对应A-D四CAN端口，上位机接收有效，发送忽略。

id:LongWord;         // CAN包ID

len:byte;            // 数据长度，1-8字节

candata:array[1..8] of Byte;   // CAN包数据

ext:byte;            // 1-为扩展消息格式，0-标准消息格式

rtr:byte;            // 远程传输位

param1:LongWord;     // 备用参数

end;

上述结构为Delphi定义，单字节对齐，sizeof为20个字节。

- 作为CAN-bus转以太网使用（模式1，出厂默认模式）

- 使用虚拟COM口测试CAN-bus通讯

- CAN-bus接线

CAN-bus端口以H接H，L接L连接至对端设备。确定对端设备或总线的最后一个设备已经连接120欧姆终端电阻，然后检查总线电阻是否为60欧姆，如果电阻值过大或过小都会造成无法通讯。

- 建立、打开虚拟COM口

使用第三章，第5节的方法，自动建立的虚拟COM如下截图所示

此COM2口，对应TC600G的CAN-bus端口，可以双向收发数据。

运行COMMIX串口调试助手，先选择COM2口，然后修改为HEX模式，在单击打开串口即可。

注意！可以用任何波特率打开虚拟COM口，因为虚拟COM口是软件生成，所以并不会影响CAN-bus的通讯速率。如果需要修改CAN-bus速率，请根据相关章节，登录进管理菜单后进行修改。

虚拟COM口打开后的截图。

- 收发数据

为了简化测试，本例子中将TC600G与另一台TC600G的CAN-bus端口对联，另一台TC600G映射为虚拟COM3口。也使用COMMIX软件打开，如下图所示。COM2与COM3是互通的，并且使用TTC协议发送数据。

发送CAN-bus数据

另一个打开COM3的COMMIX 就会提示收到数据，如下图所示。

用COM3发送同样数据，COM2也会收到。

注意！CAN标准要求各个节点发送时所使用的CAN ID必须唯一，否则将会导致节点脱离总线，必须重启才可重新接入CAN-bus网络。

例如，节点A、B使用010000作为CAN ID，同时向总线发送数据，将导致其中一个节点脱离总线，即不能收数据也不能发数据，除非重启，否则将无法恢复通讯。

- 无法通讯时的故障排除

      - 检查指示灯

- 检查以太网连接

首先检查以太网网口的指示灯是否常亮，如果不亮或者闪烁，请检查网线、RJ45头是否存在接触问题。

- 检查是否与上位机建立了TCP/IP连接

检查Socket指示灯（红框内），如果是常亮，说明与上位机成功的建立了TCP/IP连接，可以正常通信，否则按照下面的步骤，检查TC600G的IP和上位机网络设置是否正确。

      - 检查TCP/IP连接

检查虚拟串口是否有“正在重试TCP/IP连接”的情况，如截图所示。如果出现此提示，请检查TC600G与电脑IP是否在同一个网段。以及防火墙是否放行了Xframe软件的网络访问。

      - 测试网络情况

可以用ping命令来测试能否连通TC600G，在命令行内输入ping TC600G的ip地址，如果出现下列提示，说明电脑与TC600G在网络上可以互相访问。

如果出现下面截图的提示，说明电脑无法连通TC600G。需要检查TC600G的IP与电脑的IP是否在同一个网段，如果是跨网段访问，请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址。

      - 如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目

    - 请检查TC600G的IP地址是否与网络中其他设备有冲突，也可以直接改成其他IP进行测试。

    - 检查电脑端防火墙是否禁用了Xframe软件的对6020端口出站访问，或者禁用网络防火墙后进行测试。

    - 如果是跨网段访问，请检查路由器是否放行了6020端口。

    - 检查是否修改了TC600G的通讯端口。

- 无法收发CAN-bus数据

      - 检查发送报文是否被识别

使用COMMIX软件或其他上位机软件下发一帧或多帧数据，检查CAN-bus指示灯是否闪烁。每发送一次数据，CAN-bus指示灯应该闪烁一次。

如果不闪烁，请检查下发数据格式是否符合TTC协议要求。

TC600G只能识别符合TTC协议的20字节，16进制数据。每收到一帧正确的TTC数据，CAN-bus指示灯就会闪烁一次。对于其他不符合要求的数据，TC600G将会直接丢弃，并且不闪烁指示灯。

      - 检查CAN-bus通讯故障

- 检查CAN-bus通讯线是否有短路、断路的问题，检查端子是否连接牢靠。CAN-bus总线要求必须至少有2个节点才能通讯。

- 检查CAN-bus波特率是否相同

如果TC600G与所连接的CAN-bus设备的波特率不同，对端设备也不会接收到数据。所以请请首先检查CAN波特率是否与对端设备一致，如果是特殊的不在TC600G支持列表的波特率，请通过自定义功能设置定制波特率。

- 检查终端电阻

CAN-bus标准要求总线两端必须有两个120欧姆终端电阻，确保H、L线之间电阻为60欧姆，误差在5%之内。

注意！无论CAN-bus总线长度是多少，前后2个终端电阻是必不可少的，否则CAN-bus无法通讯。

TC600G内部集成了120欧姆终端电阻。

对端设备也必须启用终端电阻。如果不能确定是否有终端电阻，可以在断电状态下，插上端子，连接设备，然后用万用表测量H、L线之间的电阻值。

如果是60欧姆，说明终端电阻正常。否则应在对端设备的H、L端子之间并联一个120欧姆电阻。

CAN总线只需要在第1个设备和最后1个设备上面启用120欧姆终端电阻，中间的设备不能并联接120欧姆电阻，否则将导致无法通讯。

- 检查CAN-bus端口是否损坏

首先断开电源，脱开总线，然后用万用表电阻档测量H、L之间的电阻，如果在启用120欧姆终端电阻时，测量的电阻小于120欧姆，说明CAN-bus端口已经损坏。

注意！TC600G的CAN-bus端口前端设计了高等级的保护器件，正常使用时的端口损坏是个极小概率事件。如果曾经将高于DC11V的电源线误接到CAN-bus通讯口，并且持续超过5分钟后，应检查CAN-bus端口是否损坏。

- TC600G的TCP/IP Client模式

- 概述

TC600G在TCP/IP Client模式时，可以主动连接所指定的Server IP，建立TCP/IP连接后，即可双向转发CAN-bus数据。

Client模式也可以指定连接至互联网域名，TC600G可以通过DNS服务器解析域名，获得Server IP后发起连接。连接域名方式，可用于中心端没有固定IP，以用动态域名方式的数据通讯。

Client模式可用于

    - Client模式的数据传输

    - 中心端Server同时连接多台TC600G。

    - 互联网数据传输。

    - 多台TC600G汇聚至一个CAN口。

    - 以太网透传CAN-bus通道

- Client模式与虚拟COM方式通讯

首先使用Xframe软件建立Server模式的虚拟COM口

在Xframe软件里，选择添加模块，

选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发模块

在虚拟COM口的工作模式中，选择Server模式。

监听的本机IP：选择0.0.0.0，即监听本机所有IP

监听的本机端口：用默认的6020即可。 注意！必须允许本机防火墙、杀毒软件放行此端口，否则TC600G将无法连接Server。

然后单击确定。

截图为建立成功。此时Xframe软件已经监听了6020端口，等待TC600G进行连接。

此虚拟COM口可以使用第八章方法进行CAN-bus通讯测试。

- Client模式与Server端软件TCP/IP直连

运行Server模式的应用软件，开始监听端口即可。

- 配置为Client模式

出厂时TC600G就已经工作在Server模式。也可以通过登录管理菜单，手动修改网络模式。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择Client模式。心跳包参数直接用回车跳过即可。

设置完成后，重启生效。

注意！此工作模式是全局的，切换至后，CAN-bus转以太网，RS232、RS485转以太网都将同步切换为Client模式。

- Client模式参数

输入1 ，配置CAN端口，如何配置CAN口的基本参数，参考第六章。此处仅说明Client相关的参数。

在选择获取远程主机IP时，选择指定主机IP。如果是互联网动态域名方式访问，请选择通过域名解析远程IP地址，互联网动态域名访问的具体配置方法，请参考下面的相关章节。

远程服务器IP地址：此地址为运行Xframe软件的电脑IP，示例为192.168.1.11。此IP也可以设置为其他网段的IP，即跨网段访问。如果是跨网段访问，请首先正确设置TC600G的网关地址。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此IP地址应设置为运行Server模式应用软件的电脑IP。

远程服务器端口：对应虚拟COM口的监听的本机端口，示例是6020。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此端口应设置Server模式应用软件的的监听端口，必须正确填写此端口，否则将无法通讯。

s

尝试连接服务器间隔：如果TC600G连接Server失败，将会等待此间隔时间后，继续尝试连接，直至成功连接Server。默认为10秒，设置较小的值可以提高连接速度，但是频繁的重试连接，可能会影响服务器速度。

TCP/IP读超时：当TC600G达到超时时间，而再没有从Server收到网络数据时，将会中断TCP/IP连接，等待“尝试连接服务器间隔”后，继续尝试连接Server。0为禁用，无超时。

注意！此参数必须大于服务器轮询的周期，否则在服务器轮询的等待期间，TC600G将会中断TCP/IP连接并不断的重连。

例如，Server每隔10秒发送一次数据，如果超时值设置为5秒，将导致TC600G在5秒内无法收到Server下发的数据，就会中断连接，从而导致断线。所以，应该设置为20秒。

注意！如果是CAN-bus下位机主动上传数据，不需要上位机轮询，那么这个值必须设置为0，否则也会导致TC600G因无法收到Server的网络数据而导致断线。

网络优化方式：通常不需要修改此参数，默认为最高性能。

- 查看是否与Server端建立了TCP/IP连接

重启后，检查红框内Socket指示灯，如果常亮红灯，说明与Server端已经建立起TCP/IP连接，可以正常通讯。

如果连接正常，虚拟串口将会出现下列提示。

- 故障排除

- Socket建立指示灯不亮

  - 检查TC600G参数

说明无法与Server端建立连接，应检查所设置的Server IP和端口是否正确。如果是跨网段访问、互联网访问、请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址和DNS服务器地址。在内网时， 网关地址和DNS服务器地址通常是相同的。

  - 检查虚拟COM的网络状态

使用Telnet命令可以测试本机Xframe是否可以正常监听端口。在命令行输入Telnet 本机IP 6020即可测试。如下图所示。

如果提示黑屏，并且没有错误，说明Xframe软件可以正常监听端口。

如果出现下列提示，说明Xframe无法监听TCP/IP端口，请检查是否正确设置了Server模式的虚拟COM口。以及是否有防火墙阻止了Xframe的网络访问。

- Socket指示灯亮、端口指示灯闪红灯但是不通讯

检查TC600G的CAN-bus速率是否与下位机一致，20字节的TTC数据帧是否正确，以及通讯协议是否正确。

然后按照第八章第四节检查CAN-bus总线连接问题。

- Socket指示灯亮、端口指示灯不闪

检查上位机软件是否下发了符合TTC协议规范的CAN-bus数据。

- TC600G的UDP模式

- 概述

TC600G在UDP模式时，无需建立连接，上位机可以直接使用UDP协议下发TTC格式的数据至TC600G。而TC600G从CAN-bus收到数据时，也会使用UDP协议将CAN-bus数据发送至指定的UDP上位机。

注意！UDP协议为非可靠的无连接协议，在传输过程中不能确保数据的完整性。不建议在CAN-bus系统中使用。

- UDP模式与虚拟COM方式通讯

首先使用Xframe软件建立Server模式的虚拟COM口

在Xframe软件里，选择添加模块，

选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发模块

在虚拟COM口的工作模式中，选择UDP模式。

UDP接收地址：选择0.0.0.0，即从本机所有IP接收UDP数据

UDP接收端口：对应TC600G的UDP发送端口，本例子为8100

UDP发送地址：填写TC600G的IP，UDP数据直接发送至指定的TC600G。如果填写255.255.255.255的广播地址，数据将会在整个网络进行广播，理论上所有的TC600G都可以收到虚拟COM口发送出的网络数据。

UDP发送端口：对应TC600G的UDP接收端口，本例子为8200

截图为建立成功。此时Xframe软件已经监听了8100端口等待接收数据。同时也可以将数据发送至192.168.1.252:8200。

此虚拟COM口可以使用第八章方法进行CAN-bus通讯测试。

- UDP模式与软件直连

运行支持UDP协议的应用软件，正确设置发送的目标IP、发送端口、监听端口即可。

- 配置为UDP模式

出厂时TC600G工作在Server模式。也可以通过登录管理菜单，手动修改网络模式。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择UDP模式。

设置完成后，重启生效。

- UDP模式参数

输入1 ，配置CAN端口，如何配置CAN口的基本参数，参考第六章。此处仅说明UDP相关的参数。

UDP发送地址：TC600G从CAN口收到数据时，会立即用UDP协议转发至指定的IP，默认为255.255.255.255的广播地址。理论上网络上所有设备都可以接收到通过广播地址发送的数据。

本例子中未使用广播地址，将此参数设置为为电脑IP 192.168.1.11。

UDP发送端口：TC600G使用此端口发送UDP数据，对端应该从此端口接收数据。

UDP接收端口：TC600G使用此端口接收UDP数据，对端应该从此端口发送数据。

- 配对使用TC600G通过以太网透传CAN-bus

  - 概述

配对使用两台TC600G，可以利用以太网透传CAN-bus数据。如下图所示。

图中两台TC600G所连接的CAN-bus设备之间可以相互收发数据。即两台TC600G组成了1个CAN-bus对CAN-bus的透明通道。

此模式下如果启用了TC600G的RS232、RS485口（模式1），RS232、RS485也可组成透明通道，用于透传RS232、RS485数据。。

  - 工作原理

将一台TC600G（A）配置为Client模式，另一台TC600G配置为Server模式（B），将Server的IP地址设置进A中，A会主动连接B，如果连接成功，即可完成配对。

如果是跨网段访问，A、B设备都必须正确设置网关地址。

CAN端口参数以A、B所设置的CAN端口参数为准，两台TC600G的CAN端口参数可以不一致，但必须与所连接的CAN-bus设备参数一致。

  - 配置Server模式的TC600G

TC600G出厂时即为Server模式，默认IP地址为192.168.192.100。实际使用时，可以修改为任何一个在网络中可以访问的IP地址，如果是跨网段访问，必须正确设置网关地址。

如果修改了IP地址，请首先记录新IP，在下面说明中，需要将此IP设置进Client模式的TC600G。

Server模式下，TC600G的CAN-bus口对应TCP/IP 6020端口，对端Client模式的TC600G分连接至此TCP/IP端口，即可实现透明通道的配对。

本例子中，将Server模式的TC600G的IP地址设置为192.168.1.253。配置IP方法，请参考第四章。

  - 将TC600G切换至Client模式

此步骤与第八章，第二节的步骤完全相同。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择Client模式。心跳包参数直接用回车跳过即可。

设置完成后，重启生效。

  - 为Client模式的TC600G设置Server IP

输入1 ，配置CAN端口A，如何配置CAN口的基本参数，参考第六章。此处仅说明Client相关的参数。

在选择获取远程主机IP时，选择指定主机IP。如果是互联网动态域名方式访问，请选择通过域名解析远程IP地址，互联网动态域名访问的具体配置方法，请参考下面的相关章节。

远程服务器IP地址：此地址为配对的Server模式的TC600G的IP，示例为192.168.1.253。此IP也可以设置为其他网段的IP，即跨网段访问。如果是跨网段访问，请首先正确设置TC600G的网关地址。

远程服务器端口：对应对端Server模式的TC600G的监听端口，示例是6020。

s

尝试连接服务器间隔：如果TC600G连接Server失败，将会等待此间隔时间后，继续尝试连接，直至成功连接Server。默认为10秒，设置较小的值可以提高连接速度，但是频繁的重试连接，可能会影响服务器速度。

TCP/IP读超时：当TC600G达到超时时间，而再没有从Server收到网络数据时，将会中断TCP/IP连接，等待“尝试连接服务器间隔”后，继续尝试连接Server。0为禁用，无超时。

注意！此参数必须大于轮询的周期，否则在轮询的等待期间，TC600G将会中断TCP/IP连接并不断的重连。

例如，Server每隔10秒发送一次数据，如果超时值设置为5秒，将导致TC600G在5秒内无法收到Server下发的数据，就会中断连接，从而导致断线。所以，应该设置为20秒。

注意！如果是CAN-bus下位机主动上传数据，不需要上位机轮询，那么这个值必须设置为0，否则也会导致TC600G因无法收到Server的网络数据而导致断线。

网络优化方式：通常不需要修改此参数，默认为最高性能。

配置完成后，重启生效。

  - 配对使用的注意事项

- 必须将Server模式的TC600G，放在主动发数据端。

如果是轮询协议，应将Server模式TC600G的CAN-bus口接在轮询主机CAN-bus口。对端的Client模式的TC600G接到从机的CAN-bus口。

如果是跨网段访问，必须首先设置两台TC600G的的网关地址。

- 查看是否与Server端建立了TCP/IP连接

重启后，检查红框内Socket指示灯，如果常亮红灯，说明已经与Server模式的TC600G建立起TCP/IP连接，可以正常通讯。

  - 故障排除

- Socket指示灯不亮

说明无法与Server模式的TC600G建立连接，应检查Client模式的TC600G所设置的Server IP和端口是否正确。如果是跨网段访问、互联网访问、请检查是否为2台TC600G设置了正确的网关地址和DNS服务器地址。在内网时， 网关地址和DNS服务器地址通常是相同的。

- Socket指示灯亮、端口指示灯闪红灯但是不通讯

检查TC600G串口的参数，是否与下位机一致，在使用Client模式时，需要手动设置TC600G的串口参数。

- Socket立指示灯亮、端口指示灯不闪

检查上位机软件是否下发了数据。

- Socket指示灯亮，端口指示灯闪烁，但是不通讯

检查通讯波特率是否与下位机一致以及接线是否正确。

- 汇聚多台TC600G至1个CAN-bus端口

- 概述

此方案目的是，通过以太网，将分散在远端的多条CAN-bus总线汇聚到中心端的1条CAN-bus总线，然后接入到控制主机。

控制主机只要通过1个CAN-bus接口即可与分散在远端的多条CAN-bus总线同时通讯。

中心端采用TC900E智能CAN-bus网关，工作在TCP/IP Server模式，最多可支持8个客户端连接，可支持8台TC600G汇聚至1个CAN-bus端口。

远程接入点采用TC600G，工作在TCP/IP Client模式，用于将CAN-bus总线转换成以太网数据。所有的TC600G设备都通过以太网连接至一台TC900E，实现汇聚。

配置表如下

中心端IP：192.168.1.240，工作在Server模式，监听6800端口

下位机1 IP：192.168.1.252，工作在Client模式，主动连接192.168.1.240:6800

下位机2 IP：192.168.1.253，工作在Client模式，主动连接192.168.1.240:6800

下位机3 IP：192.168.1.254，工作在Client模式，主动连接192.168.1.240:6800

- 配置TC900E

- 修改设备IP

首先安装xframe软件，选择扫描可识别设备。

选中TC900E，在IP地址中输入新的IP，然后单击修改设备网络参数即可。

注意！请记录此IP，在设置下位机时需要用到。

修改后的设备IP。

- 如果搜索不到设备

请关闭本机防火墙、杀毒软件，为网卡设置一个固定IP。如果是用笔记本，请暂时关闭，并使用网线直接连接TC900E。

- 登录管理菜单

在设备探测器中，选择管理，选择使用Telnet管理此设备，即可进入管理菜单，登录口令为admin

- 切换TC900E为交换机模式

登录进管理菜单，输入B-选择方案

然后输入2，选择can-bus交换机模式

将网络加入加入can-bus数据交换，输入2即可。

剩余参数回车跳过即可，回车到主菜单，即可自动保存。

- 设置CAN端口参数

本方案只使用了can-bus端口1，所以首先输入1，配置CAN端口1

回车至选择CAN总线速度，输入速率前面的字母即可选择。本例子将CAN-bus端口1配置为5K。实际使用时可以选择任何速率，或者定制速率。

然后回车，跳过全部剩余参数，回到主菜单自动保存。

然后将不用的canbus端口2禁用，输入2，配置canbus端口2

回车至 是否禁用此canbus通道参数，输入2，禁用canbus端口2

然回车跳过全部参数，回到主菜单即可保存。

- 重新启动使参数生效

在主菜单中输入r，即可重启设备。从新上电也可以使参数生效。

- TC900E产品相关信息

TC900E更详细的内容请参考《TC900E智能can-bus网关安装指南》，产品订购请联系我公司销售部门。

- 配置TC600G为Client模式

此处配置与第九章完全相同。

出厂时TC600G就已经工作在Server模式。也可以通过登录管理菜单，手动修改网络模式。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择Client模式。心跳包参数直接用回车跳过即可。

设置完成后，重启生效。

- Client模式参数

输入1 ，配置CAN端口A。

将CAN-bus速率设置为5kbps。

注意！TC600G的CAN口速率不强制要求与TC900E的CAN口速率一致，但是必须与TC600G所连接CAN-bus下位机的速率相同。此处设置为5kbps仅为简化演示。

s

在选择获取远程主机IP时，选择指定主机IP。如果是互联网动态域名方式访问，请选择通过域名解析远程IP地址，互联网动态域名访问的具体配置方法，请参考相关章节。

远程服务器IP地址：此地址为TC900E的IP地址，示例为192.168.1.240。此IP也可以设置为其他网段的IP，即跨网段访问。如果是跨网段访问，请首先正确设置TC600G的网关地址。

远程服务器端口：设置为TC900E的监听端口，示例是6800。

s

尝试连接服务器间隔：如果TC600G连接TC900E失败，将会等待此间隔时间后，继续尝试连接，直至成功连接TC900E。默认为10秒，设置较小的值可以提高连接速度，但是频繁的重试连接，可能会影响服务器速度。

TCP/IP读超时：当TC600G达到超时时间，而再没有从TC900E收到网络数据时，将会中断TCP/IP连接，等待“尝试连接服务器间隔”后，继续尝试连接TC900E。0为禁用，无超时。

注意！此参数必须大于服务器轮询的周期，否则在服务器轮询的等待期间，TC600G将会中断TCP/IP连接并不断的重连。

例如，TC900E所连接的CAN口主机每隔10秒发送一次数据，如果超时值设置为5秒，将导致TC600G在5秒内无法收到TC900E下发的网络数据，就会中断连接，从而导致断线。所以，应该设置为20秒。

注意！如果是CAN-bus下位机主动上传数据，不需要上位机轮询，那么这个值必须设置为0，否则也会导致TC600G因无法收到TC900E的网络数据而导致断线。

网络优化方式：通常不需要修改此参数，默认为最高性能。

- 查看是否与TC900E端建立了TCP/IP连接

重启后，检查红框内Socket指示灯，如果常亮红灯，说明与Server端已经建立起TCP/IP连接，可以正常通讯。

如果连接正常，TC900E的Socket指示灯也会长亮。

- 其他TC600G的参数设置

注意！所有的下位机TC600G所连接的TC900E的IP和端口都是相同的，这样就可以实现将所有TC600G的can-bus端口汇聚到TC900E的1个CAN-bus端口。

所以，请重复上面的操作，将全部TC600G都设置为相同的参数。待汇聚TC600G除了IP以外，所有其他参数完全相同。设置完之后，所有的TC600G的Socket指示灯都应该是长亮状态为正常。

- 故障排除

- Socket建立指示灯不亮

  - 检查TC600G参数

说明无法与TC900E建立连接，应检查所设置的Server IP和端口是否正确。如果是跨网段访问、互联网访问、请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址和DNS服务器地址。在内网时， 网关地址和DNS服务器地址通常是相同的。

  - 检查TC900E的网络状态

在命令行用Telnet命令检查 TC900E的 6800端口是否正常。

如果提示黑屏，并且没有错误，说明TC900E网络状态都正常。

如果出现下列提示，说明Xframe无法监听TCP/IP端口，请检查是否正确设置了Server模式的虚拟COM口。以及是否有防火墙阻止了Xframe的网络访问。

- Socket指示灯亮，端口指示灯不闪

  - 检查TC600G的CAN-bus速率是否与下位机一致。

  - TC900E的端口速率是否与上位机速率一致。

  - 确认上位机是否在发送数据。

- 定制CAN-bus速率

- 概述

TC600G内置下列CAN-bus速率，可以覆盖绝大部分应用场合，如果需要的速率未在下表中，需要输入O，进行自定义速率配。

A-10kbit/s,最远传输距离5000米

B-20kbit/s,最远传输距离2500米

C-50kbit/s,最远传输距离1000米

D-100kbit/s,最远传输距离600米

E-125kbit/s,最远传输距离500米

F-250kbit/s,最远传输距离250米

G-500kbit/s,最远传输距离100米

H-800kbit/s,最远传输距离50米

I-1M,,最远传输距离25米

*******非标准速率*******

J-5kbit/s,最远传输距离10公里

K-40kbit/s

L-60kbit/s

M-80kbit/s

N-25kbit/s

O-自定义速率,请参考SJA1000相关说明

CAN通道A速度(5kbit/s):

注意！自定义速率有一定限制，不能低于5Kbps，不能高于1Mbps，并且某些误差较大的速率，无法进行定制。

- 用BTR01软件计算BTR0、BTR1的值

本示例以13.3kbps为例子进行计算。

首先运行光盘内的Btr01.exe软件。并按照截图填入数据。

TC600G的CAN-bus端口为16Mhz晶振，所以BTR01软件的<Clock>选项应该为16000Khz（软件默认值）。

在Baudrate框内输入13.3，然后单击Calcultae

下图为BTR01软件在三次采样下计算13.3kbps的结果。

BTR0为0x17，BTR1为0x7F。

- 得到BTR0、BTR1的值

下图为BTR0、BTR1的位结构

以上面的13.3kbps计算结果BTR0=0x17，BTR1=0x7F为例来分解出所需要的值。

BTR0为0x17，转换为二进制00 010111

BRP值：23（010111 蓝字bit0～5）

SJW：0(00 红字bit6～7)

BTR1为0x7F，转换为为二进制0 111 1111

TSEG1值：15（1111 蓝字bit0～bit3）

TSEG2值：7（111  红字bit4～bit6）

SAM值：0(0黑字bit7)

得到的参数（为10进制表示）

BRP=23

SJW=0

TSEG1=15

TSEG2=7

SAM=0

将上述参数设置进TC600G，就可以将CAN-bus端口设置为13.3kbps。

- 设置定制速率

输入1，配置CAN端口1

输入o，进入定制速率配置功能。

然后顺序输入上面所得到的相关参数值，直接输入10进制数字即可。如截图所示。

设置完成后，回车至主菜单，输入r重启后即可生效。

- 作为CAN-bus转RS485使用（模式2）

- 切换为CAN-bus转RS485模式

首先登录进管理菜单，输入s配置协议转换方式

输入2，选择模式2，CAN-bus转RS485，RS232转网络模式。

设置完成后，回车至主菜单，输入r重启设备后生效。

- 连接方法

- 可以采用下图方法测试

由于CAN-bus必须至少有2个节点才能工作，所以本示例中，用另一台设置为CAN-bus转以太网模式TC600G作为对端CAN-bus设备，此TC600G命名为设备B。

设备A设置为CAN-bus转RS485模式，设备A的RS485口通过RS232/RS485转换器或USB转RS485转换器连接至电脑，相应的，电脑上应有一个COM口作为RS485通讯口，本例子中，COM3口为RS485串口。设备A的CAN-bus端口与设备B的CAN-bus端口连接。

设备B设置为CAN-bus转以太网模式，与电脑通过网线连接，CAN-bus端口与设备A连接。并且在电脑上为设备B建立相应的虚拟串口，例如COM2

连接成功后，作为RS485口的COM3与作为CAN-bus端口的COM2，是可以双向收发数据的。

实际使用时，使用下图作为连接参考。

- CAN-bus接线

设备A与设备B的CAN-bus端口以H接H，L接L连接，TC600G出厂时已经内置了120欧姆终端电阻，所以不必在外接终端电阻。

- RS485接线

设备A的RS485口（CAN-bus转RS485模式的TC600G）以A+接A+，B-接B-的方式与电脑的RS485连接，电脑可以通过RS232/RS485转换器，或者RS485转USB转换器来连接TC600G的RS485端口。

相应的，电脑的应有COM口作为RS485通讯接口，本例子中，COM3为RS485端口。

- 为设备B建立虚拟COM口

本例子中TC600G（设备A）与另一台TC600G（设备B）的CAN-bus端口对联，设备B为CAN-bus转以太网模式，所以需要映射为虚拟COM2口，用于CAN-bus通讯。

使用第三章，第5节的方法，自动建立的虚拟COM如下截图所示

此COM2口，对应TC600G（B设备）的CAN-bus端口。

所以COM2与COM3（RS485口）是互通的，并且使用TTC协议发送数据。

运行COMMIX串口调试助手，先选择COM2口，然后修改为HEX模式，在单击打开串口即可。

注意！可以用任何波特率打开虚拟COM口，因为虚拟COM口是软件生成，所以并不会影响CAN-bus的通讯速率。如果需要修改CAN-bus速率，请根据相关章节，登录进管理菜单后进行修改。

虚拟COM口打开后的截图。

- 收发数据

发送CAN-bus数据

另一个打开COM3（RS485口）的COMMIX 就会提示收到数据，如下图所示。

用COM3发送同样数据，COM2也会收到。

注意！CAN标准要求各个节点发送时所使用的CAN ID必须唯一，否则将会导致节点脱离总线，必须重启才可重新接入CAN-bus网络。

例如，节点A、B使用010000作为CAN ID，同时向总线发送数据，将导致其中一个节点脱离总线，即不能收数据也不能发数据，除非重启，否则将无法恢复通讯。

- 测试RS232转以太网

此模式下，RS232口将被设置成RS232转以太网功能，转换是透明的。可以通过Xframe软件建立虚拟COM口后使用，也可以直接使用Socket方式，直接至TC600G的IP和端口，实现直接通讯。

出厂时，RS232转以太网为TCP/IP Server模式

在建立虚拟COM时，远程服务器端口设置为6030，即可与TC600G的RS232口通讯。

出现下列 TCP/IP已建立提示时，说明COM6已经与TC600G的RS232口建立起数据通道，打开COM6即可进行透明数据传输。

如果使用Socket直连方式，直接在应用软件中输入串口服务器的IP，端口设置为6030即可

更多的TC600G串口服务器功能，请参考下面的相关章节。

- 无法通讯时的故障排除

      - 检查指示灯

- 检查设备B以太网连接

首先检查设备B的以太网网口的指示灯是否常亮，如果不亮或者闪烁，请检查网线、RJ45头是否存在接触问题。

- 检查设备B是否与上位机建立了TCP/IP连接

检查Socket指示灯（红框内），如果是常亮，说明与上位机成功的建立了TCP/IP连接，可以正常通信，否则按照下面的步骤，检查TC600G的IP和上位机网络设置是否正确。

      - 检查设备B的TCP/IP连接

检查虚拟串口是否有“正在重试TCP/IP连接”的情况，如截图所示。如果出现此提示，请检查TC600G与电脑IP是否在同一个网段。以及防火墙是否放行了Xframe软件的网络访问。

      - 测试设备B的网络情况

可以用ping命令来测试能否连通TC600G，在命令行内输入ping TC600G的ip地址，如果出现下列提示，说明电脑与TC600G在网络上可以互相访问。

如果出现下面截图的提示，说明电脑无法连通TC600G。需要检查TC600G的IP与电脑的IP是否在同一个网段，如果是跨网段访问，请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址。

      - 如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目

    - 请检查设备B的IP地址是否与网络中其他设备有冲突，也可以直接改成其他IP进行测试。

    - 检查电脑端防火墙是否禁用了Xframe软件的对6020端口出站访问，或者禁用网络防火墙后进行测试。

    - 如果是跨网段访问，请检查路由器是否放行了6020端口。

    - 检查是否修改了TC600G的通讯端口。

- 无法收发CAN-bus数据

      - 检查发送报文是否被识别

使用COMMIX软件或其他上位机软件下发一帧或多帧数据，检查CAN-bus指示灯是否闪烁。每发送一次数据，CAN-bus指示灯应该闪烁一次。

如果不闪烁，请检查下发数据格式是否符合TTC协议要求。

TC600G只能识别符合TTC协议的20字节，16进制数据。每收到一帧正确的TTC数据，CAN-bus指示灯就会闪烁一次。对于其他不符合要求的数据，TC600G将会直接丢弃，并且不闪烁指示灯。

      - 检查CAN-bus通讯故障

- 检查CAN-bus通讯线是否有短路、断路的问题，检查端子是否连接牢靠。CAN-bus总线要求必须至少有2个节点才能通讯。

- 检查CAN-bus波特率是否相同

如果TC600G与所连接的CAN-bus设备的波特率不同，对端设备也不会接收到数据。所以请请首先检查CAN波特率是否与对端设备一致，如果是特殊的不在TC600G支持列表的波特率，请通过自定义功能设置定制波特率。

- 检查终端电阻

CAN-bus标准要求总线两端必须有两个120欧姆终端电阻，确保H、L线之间电阻为60欧姆，误差在5%之内。

注意！无论CAN-bus总线长度是多少，前后2个终端电阻是必不可少的，否则CAN-bus无法通讯。

TC600G内部集成了120欧姆终端电阻。

对端设备也必须启用终端电阻。如果不能确定是否有终端电阻，可以在断电状态下，插上端子，连接设备，然后用万用表测量H、L线之间的电阻值。

如果是60欧姆，说明终端电阻正常。否则应在对端设备的H、L端子之间并联一个120欧姆电阻。

CAN总线只需要在第1个设备和最后1个设备上面启用120欧姆终端电阻，中间的设备不能并联接120欧姆电阻，否则将导致无法通讯。

- 检查CAN-bus端口是否损坏

首先脱开总线，然后用万用表分别测量H、L对G端子电压，两个电压都应该为2.50V。过低或过高均为不正常，应检查CAN-bus端口是否烧毁。

注意！TC600G的CAN-bus端口前端设计了高等级的保护器件，正常使用时的端口损坏是个极小概率事件。如果曾经将高于DC11V的电源线误接到CAN-bus通讯口，并且持续超过5分钟后，应检查CAN-bus端口是否损坏。

- 作为CAN-bus转RS232使用（模式3）

- 切换为CAN-bus转RS232模式

首先登录进管理菜单，输入s配置协议转换方式

输入3，选择模式3，CAN-bus转RS232，RS485转网络模式。

设置完成后，回车至主菜单，输入r重启设备后生效。

- 连接方法

- 可以采用下图方法测试

由于CAN-bus必须至少有2个节点才能工作，所以本示例中，用另一台设置为CAN-bus转以太网模式TC600G作为对端CAN-bus设备，此TC600G命名为设备B。

设备A设置为CAN-bus转RS232模式，设备A的RS232口连接至电脑，相应的，电脑上应有一个COM口作为RS232通讯口，本例子中，COM1口为RS232串口。设备A的CAN-bus端口与设备B的CAN-bus端口连接。

设备B设置为CAN-bus转以太网模式，与电脑通过网线连接，CAN-bus端口与设备A连接。并且在电脑上为设备B建立相应的虚拟串口，例如COM2

连接成功后，作为RS232口的COM1与作为CAN-bus端口的COM2，是可以双向收发数据的。

实际使用时，使用下图作为连接参考。

- CAN-bus接线

设备A与设备B的CAN-bus端口以H接H，L接L连接，TC600G出厂时已经内置了120欧姆终端电阻，所以不必在外接终端电阻。

- RS232接线

设备A的RS232口（CAN-bus转RS232模式的TC600G）以收发交叉、地直连的方式与电脑串口连接。线序如下：

TC600G的Tx接DB9的2脚

TC600G的Rx接DB9的3脚

TC600G的G接DB9的5脚

相应的，电脑的应有COM口作为RS232通讯接口，本例子中，COM1为RS232端口。

- 为设备B建立虚拟COM口

本例子中TC600G（设备A）与另一台TC600G（设备B）的CAN-bus端口对联，设备B为CAN-bus转以太网模式，所以需要映射为虚拟COM2口，用于CAN-bus通讯。

使用第三章，第5节的方法，自动建立的虚拟COM如下截图所示

此COM2口，对应TC600G（B设备）的CAN-bus端口。

所以COM2与COM1（RS232口）是互通的，并且使用TTC协议发送数据。

运行COMMIX串口调试助手，先选择COM2口，然后修改为HEX模式，在单击打开串口即可。

注意！可以用任何波特率打开虚拟COM口，因为虚拟COM口是软件生成，所以并不会影响CAN-bus的通讯速率。如果需要修改CAN-bus速率，请根据相关章节，登录进管理菜单后进行修改。

虚拟COM口打开后的截图。

- 收发数据

发送CAN-bus数据

另一个打开COM1（RS232口）的COMMIX 就会提示收到数据，如下图所示。

用COM1发送同样数据，COM2也会收到。

注意！CAN标准要求各个节点发送时所使用的CAN ID必须唯一，否则将会导致节点脱离总线，必须重启才可重新接入CAN-bus网络。

例如，节点A、B使用010000作为CAN ID，同时向总线发送数据，将导致其中一个节点脱离总线，即不能收数据也不能发数据，除非重启，否则将无法恢复通讯。

- 使用RS485转以太网功能

此模式下，RS485口将被设置成RS485转以太网功能，转换是透明的。可以通过Xframe软件建立虚拟COM口后使用，也可以直接使用Socket方式，直接至TC600G的IP和端口，实现直接通讯。

出厂时，RS485转以太网功能为TCP/IP Server模式

在建立虚拟COM时，远程服务器端口设置为6031，即可与TC600G的RS485口通讯。

出现下列 TCP/IP已建立提示时，说明COM7已经与TC600G的RS485口建立起数据通道，打开COM7即可进行透明数据传输。

如果使用Socket直连方式，直接在应用软件中输入串口服务器的IP，端口设置为6031即可

更多的TC600G串口服务器功能，请参考下面的相关章节。

- 无法通讯时的故障排除

      - 检查指示灯

- 检查设备B以太网连接

首先检查设备B的以太网网口的指示灯是否常亮，如果不亮或者闪烁，请检查网线、RJ45头是否存在接触问题。

- 检查设备B是否与上位机建立了TCP/IP连接

检查Socket指示灯（红框内），如果是常亮，说明与上位机成功的建立了TCP/IP连接，可以正常通信，否则按照下面的步骤，检查TC600G的IP和上位机网络设置是否正确。

      - 检查设备B的TCP/IP连接

检查虚拟串口是否有“正在重试TCP/IP连接”的情况，如截图所示。如果出现此提示，请检查TC600G与电脑IP是否在同一个网段。以及防火墙是否放行了Xframe软件的网络访问。

      - 测试设备B的网络情况

可以用ping命令来测试能否连通TC600G，在命令行内输入ping TC600G的ip地址，如果出现下列提示，说明电脑与TC600G在网络上可以互相访问。

如果出现下面截图的提示，说明电脑无法连通TC600G。需要检查TC600G的IP与电脑的IP是否在同一个网段，如果是跨网段访问，请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址。

      - 如果能够ping通，但是仍然提示“正在重试TCP/IP连接”，请检查下列项目

    - 请检查设备B的IP地址是否与网络中其他设备有冲突，也可以直接改成其他IP进行测试。

    - 检查电脑端防火墙是否禁用了Xframe软件的对6020端口出站访问，或者禁用网络防火墙后进行测试。

    - 如果是跨网段访问，请检查路由器是否放行了6020端口。

    - 检查是否修改了TC600G的通讯端口。

- 无法收发CAN-bus数据

      - 检查发送报文是否被识别

使用COMMIX软件或其他上位机软件下发一帧或多帧数据，检查CAN-bus指示灯是否闪烁。每发送一次数据，CAN-bus指示灯应该闪烁一次。

如果不闪烁，请检查下发数据格式是否符合TTC协议要求。

TC600G只能识别符合TTC协议的20字节，16进制数据。每收到一帧正确的TTC数据，CAN-bus指示灯就会闪烁一次。对于其他不符合要求的数据，TC600G将会直接丢弃，并且不闪烁指示灯。

      - 检查CAN-bus通讯故障

- 检查CAN-bus通讯线是否有短路、断路的问题，检查端子是否连接牢靠。CAN-bus总线要求必须至少有2个节点才能通讯。

- 检查CAN-bus波特率是否相同

如果TC600G与所连接的CAN-bus设备的波特率不同，对端设备也不会接收到数据。所以请请首先检查CAN波特率是否与对端设备一致，如果是特殊的不在TC600G支持列表的波特率，请通过自定义功能设置定制波特率。

- 检查终端电阻

CAN-bus标准要求总线两端必须有两个120欧姆终端电阻，确保H、L线之间电阻为60欧姆，误差在5%之内。

注意！无论CAN-bus总线长度是多少，前后2个终端电阻是必不可少的，否则CAN-bus无法通讯。

TC600G内部集成了120欧姆终端电阻。

对端设备也必须启用终端电阻。如果不能确定是否有终端电阻，可以在断电状态下，插上端子，连接设备，然后用万用表测量H、L线之间的电阻值。

如果是60欧姆，说明终端电阻正常。否则应在对端设备的H、L端子之间并联一个120欧姆电阻。

CAN总线只需要在第1个设备和最后1个设备上面启用120欧姆终端电阻，中间的设备不能并联接120欧姆电阻，否则将导致无法通讯。

- 检查CAN-bus端口是否损坏

首先脱开总线，然后用万用表分别测量H、L对G端子电压，两个电压都应该为2.50V。过低或过高均为不正常，应检查CAN-bus端口是否烧毁。

注意！TC600G的CAN-bus端口前端设计了高等级的保护器件，正常使用时的端口损坏是个极小概率事件。如果曾经将高于DC11V的电源线误接到CAN-bus通讯口，并且持续超过5分钟后，应检查CAN-bus端口是否损坏。

- 配置RS232、RS485口参数

- 登录进管理菜单

TC600G出厂时串口参数是9600,n,8,1，如果所连接串口下位机的串口参数与此相同，不需要设置。否则需要按照下列步骤设置串口速率。

首先登录进管理菜单，以配置RS485口为例子。

输入3，进入配置RS485串口菜单。

- 配置串口参数

首先选择正确的波特率，波特率的值与下位机波特率应相同，否则无法通讯。

输入c也可以自定义波特率，范围是10bps～2Mbps，但并不是所有串口设备都支持高于115200bps的速率，请谨慎使用定制功能。

选择正确的数据位，通常不用修改此参数，绝大多数的串口设备都是使用8数据位。

某些使用特殊ANSI码通讯协议的串口设备，可能需要设置为7数据位。

选择正确的校验位，与下位机的校验位应当相同，否则将出现错误数据。

选择正确的停止位，通常不用修改此参数，绝大多数的串口设备都是使用1停止位。

某些RS485设备，可能需要2个停止位。如果通讯时总是出现最后一个字节错误或丢失的情况，请查看串口设备的说明书，来确定是不是需要设置为2停止位。

- 配增强功能参数

串口接收模式：

- 流模式，收到即转发，不做缓冲。

- 自适应数据帧（出厂默认模式），TC600G缓冲一帧数据后，再发送至上位机。一帧数据的判断条件是，在达到“接收数据帧间隔”时，TC600G没再有收到串口下位机数据。TC600G将会判定一帧数据缓冲完成，将收到数据打包发送至上位机。

在上位机软件直接使用TCP/IP（Socket）通讯时，必须选择此模式。

因为上位机不通过虚拟COM读取数据，所以必须TC600G进行串口数据组帧后发送至上位机，否则将会出现数据断帧现象。

在使用基于互联网的数据通讯，也必须使用此模式，否则因为网速过慢，会现断帧现象。

此模式也兼容虚拟COM口软件。

在选择自适应数据帧模式后，会出现数据帧间隔参数，此帧间隔应大于串口下位机应答的间隔。

例如，某仪表在收到主机读取数据报文后，需要100ms才会返回数据，那么此参数应设置为150ms（包括串口传输延迟），才可以正确通讯，否则将会出现无数据、数据不全的现象。

- Server模式网络参数

TCP/IP端口：TC600G将会作为Server监听此端口，并接受客户端连接，可以修改为任何合法的端口号。

即便此端口已经有TCP/IP连接，TC600G也会一直监听此端口，如果有新连接，将会断开旧有连接，并且使用新连接通讯。这种方式为无阻塞设计，可以在修复网络故障后，立即恢复通讯，毫无延迟。

TCP/IP读超时：通常不需要修改此参数。

- 设置TC600G Client参数

设置串口参数方法，请参考上面章节的描述

这里只说明与Client模式相关的参数。

以RS485，端口2为例子，首先输入3，配置RS485串口。

串口接收模式：使用默认的自适应数据帧模式即可。

注意！如果上位机软件（Server）使用TCP/IP直连方式通讯、或者是互联网数据传输，TC600G的串口必须设置为自适应数据帧模式，否则将会出现数据断帧。此模式详细说明见第四章。

- 设置TC600G RS232、RS485主动连接的Server IP和端口

以RS485，端口2为例子，首先输入3，配置RS485串口。

在选择获取远程主机IP时，选择指定主机IP。如果是互联网动态域名方式访问，请选择通过域名解析远程IP地址，互联网动态域名访问的具体配置方法，请参考下面的相关章节。

远程服务器IP地址：此地址为运行Xframe软件的电脑IP，示例为192.168.1.11。此IP也可以设置为其他网段的IP，即跨网段访问。如果是跨网段访问，请首先正确设置TC600G的网关地址。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此IP地址应设置为运行Server模式应用软件的电脑IP。

远程服务器端口：对应虚拟COM口的监听的本机端口，示例是6031。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此端口应设置Server模式应用软件的的监听端口，必须正确填写此端口，否则将无法通讯。

尝试连接服务器间隔：如果TC600G连接Server失败，将会等待此间隔时间后，继续尝试连接，直至成功连接Server。默认为10秒，设置较小的值可以提高连接速度，但是频繁的重试连接，可能会影响服务器速度。

TCP/IP读超时：当TC600G达到超时时间，而再没有从Server收到网络数据时，将会中断TCP/IP连接，等待“尝试连接服务器间隔”后，继续尝试连接Server。0为禁用，无超时。

注意！此参数必须大于服务器轮询的周期，否则在服务器轮询的等待期间，TC600G将会中断TCP/IP连接并不断的重连。

例如，Server每隔10秒发送一次数据，如果超时值设置为5秒，将导致TC600G在5秒内无法收到Server下发的数据，就会中断连接，从而导致断线。所以，应该设置为20秒。

注意！如果是串口下位机主动上传数据，不需要上位机轮询，那么这个值必须设置为0，否则也会导致TC600G因无法收到Server的网络数据而导致断线。

所有参数设置完成后，回到主菜单，输入r重启TC600G，使参数生效。

- RS232、RS485转以太网功能以Client模式工作

  - 概述

TC600G在TCP/IP Client模式时，可以主动连接所指定的Server IP。RS232、RS485端口可以分别设置不同的目标Server和端口。

Client模式也可以指定连接至互联网域名，TC600G可以通过DNS服务器解析域名，获得Server IP后发起连接。连接域名方式，可用于中心端没有固定IP，以用动态域名方式的数据通讯。

Client模式可用于

    - Client模式的数据传输。

    - 配对透传RS232/RS485数据

    - 中心端Server同时连接多台TC600G。

    - 互联网数据传输。

    - 多台TC600G的RS232、RS485串口汇聚至一个虚拟COM口。

    - 多台TC600G的RS232、RS485串口汇聚到一个硬件串口。

  - Client模式与虚拟COM方式通讯

首先使用Xframe软件建立Server模式的虚拟COM口

在Xframe软件里，选择添加模块，

选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发模块

在虚拟COM口的工作模式中，选择Server模式。

监听的本机IP：选择0.0.0.0，即监听本机所有IP

监听的本机端口：6030端口对应的是TC600G的RS232串口，6031端口对应TC600G的RS485。

注意！必须允许本机防火墙、杀毒软件放行此端口，否则TC600G将无法连接Server。应分别为RS232、RS485端口建立虚拟COM口，共2个虚拟COM口。

下图建立的是监听6030串口，对应TC600G的RS232端口。

截图为建立成功。此时Xframe软件已经监听了6030端口，等待TC600G进行连接。

下图建立的是监听6031串口，对应TC600G的RS485端口。

截图为建立成功。此时Xframe软件已经监听了6031端口，等待TC600G进行连接。

  - Client模式与Server端软件TCP/IP直连

运行Server模式的应用软件，开始监听端口即可。

  - 配置为Client模式

出厂时TC600G就已经工作在Server模式。也可以通过登录管理菜单，手动修改网络模式。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择Client模式。心跳包参数直接用回车跳过即可。

注意！此工作模式是全局的，切换至后，CAN-bus转以太网，RS232、RS485转以太网都将同步切换为Client模式。

  - 设置TC600G Client参数

设置串口参数方法，请参考第四章

这里只说明与Client模式相关的参数。

以RS485，端口2为例子，首先输入3，配置RS485串口。

串口接收模式：使用默认的自适应数据帧模式即可。

注意！如果上位机软件（Server）使用TCP/IP直连方式通讯、或者是互联网数据传输，TC600G的串口必须设置为自适应数据帧模式，否则将会出现数据断帧。此模式详细说明见第四章。

  - 设置TC600G主动连接的Server IP和端口

以RS485，端口2为例子，首先输入3，配置RS485串口。

在选择获取远程主机IP时，选择指定主机IP。如果是互联网动态域名方式访问，请选择通过域名解析远程IP地址，互联网动态域名访问的具体配置方法，请参考下面的相关章节。

远程服务器IP地址：此地址为运行Xframe软件的电脑IP，示例为192.168.1.11。此IP也可以设置为其他网段的IP，即跨网段访问。如果是跨网段访问，请首先正确设置TC600G的网关地址。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此IP地址应设置为运行Server模式应用软件的电脑IP。

远程服务器端口：对应虚拟COM口的监听的本机端口，示例是6020。

注意！在不使用虚拟COM口，使用应用软件TCP/IP直连通讯时。此端口应设置Server模式应用软件的的监听端口，必须正确填写此端口，否则将无法通讯。

尝试连接服务器间隔：如果TC600G连接Server失败，将会等待此间隔时间后，继续尝试连接，直至成功连接Server。默认为10秒，设置较小的值可以提高连接速度，但是频繁的重试连接，可能会影响服务器速度。

TCP/IP读超时：当TC600G达到超时时间，而再没有从Server收到网络数据时，将会中断TCP/IP连接，等待“尝试连接服务器间隔”后，继续尝试连接Server。0为禁用，无超时。

注意！此参数必须大于服务器轮询的周期，否则在服务器轮询的等待期间，TC600G将会中断TCP/IP连接并不断的重连。

例如，Server每隔10秒发送一次数据，如果超时值设置为5秒，将导致TC600G在5秒内无法收到Server下发的数据，就会中断连接，从而导致断线。所以，应该设置为20秒。

注意！如果是串口下位机主动上传数据，不需要上位机轮询，那么这个值必须设置为0，否则也会导致TC600G因无法收到Server的网络数据而导致断线。

所有参数设置完成后，回到主菜单，输入r重启TC600G，使参数生效。

  - 屏蔽未用串口

TC600G有2个串口，如果只使用1个串口。应将未用串口的远程 Server IP设置为0，禁用其功能，否则会导致网络通讯速度变慢。

本例子中，RS232口并未使用，所以要连接的远程Server IP应设置为0

首先输入2，配置RS232串口

回车至输入远程服务器IP地址参数，输入0，回车确认即可。

  - 查看是否与Server端建立了TCP/IP连接

重启后，检查红框内Socket指示灯，如果常亮红灯，说明与Server端已经建立起TCP/IP连接，可以正常通讯。

。

  - 故障排除

- Socket指示灯不亮

  - 检查TC600G参数

说明无法与Server端建立连接，应检查所设置的Server IP和端口是否正确。如果是跨网段访问、互联网访问、请检查是否为TC600G设置了正确的网关地址和DNS服务器地址。在内网时， 网关地址和DNS服务器地址通常是相同的。

  - 检查虚拟COM的网络状态

使用Telnet命令可以测试本机Xframe是否可以正常监听端口。在命令行输入Telnet 本机IP 6020即可测试。如下图所示。

如果提示黑屏，并且没有错误，说明Xframe软件可以正常监听端口。

如果出现下列提示，说明Xframe无法监听TCP/IP端口，请检查是否正确设置了Server模式的虚拟COM口。以及是否有防火墙阻止了Xframe的网络访问。

- Socket指示灯亮、端口指示灯闪红灯但是不通讯

检查TC600G串口的参数，是否与下位机一致，在使用Client模式时，需要手动设置TC600G的串口参数。

- Socket指示灯亮、端口指示灯不闪

检查上位机软件是否下发了数据。

- 使用TCP/IP直连通讯时，Socket指示灯亮，端口指示灯闪烁，但是不通讯

首先检查接收数据帧间隔是否过小，此值应大于下位机串口响应延迟。

然后检查通讯波特率是否与下位机一致以及接线是否正确。

- RS232、RS485的UDP模式

- 概述

TC600G在UDP模式时，无需建立连接，上位机可以直接使用UDP协议下发数据至TC600G的RS232、RS485串口。而TC600G从RS232、RS485串口收到数据时，也会使用UDP协议将串口数据发送至指定的UDP上位机。

注意！UDP协议为非可靠的无连接协议，在传输过程中不能确保数据的完整性。

- UDP模式与虚拟COM方式通讯

RS485、RS232串口在UDP模式下，统一使用下列端口：

UDP发送端口:9201

UDP接收端口:9101

上述端口也可以根据需要进行修改，RS232、RS485的UDP端口是独立的，可以分别配置为不同的UDP端口。

从UDP接收端口接收的数据，将同时发送至RS232、RS485串口。

从RS232、RS485串口接收的数据，将同时发送至UDP发送端口。

首先使用Xframe软件建立Server模式的虚拟COM口

在Xframe软件里，选择添加模块，

选择虚拟串口至TCP/IP、UDP数据转发模块

在虚拟COM口的工作模式中，选择UDP模式。

UDP接收地址：选择0.0.0.0，即从本机所有IP接收UDP数据

UDP接收端口：对应TC600G的RS232、RS485UDP发送端口，本例子为9201

UDP发送地址：填写TC600G的IP，UDP数据直接发送至指定的TC600G。如果填写255.255.255.255的广播地址，数据将会在整个网络进行广播，理论上所有的TC600G都可以收到虚拟COM口发送出的网络数据。

UDP发送端口：对应TC600G的UDP接收端口，本例子为9101

截图为建立成功。此时Xframe软件已经监听了9101端口等待接收数据。同时也可以将数据发送至192.168.1.252:9201。

打开 COM2口，即可同时与RS232、RS485串口通讯。

- UDP模式与软件直连

运行支持UDP协议的应用软件，正确设置发送的目标IP、发送端口、监听端口即可。

- 配置为UDP模式

出厂时TC600G工作在Server模式。也可以通过登录管理菜单，手动修改网络模式。

登录进管理菜单，输入w，切换工作模式

输入2，选择UDP模式。

设置完成后，重启生效。

- UDP模式参数

设置串口参数方法，请参考第四章

这里只说明与Client模式相关的参数。

以RS485口为例子，首先输入3，配置RS485串口。

UDP发送地址：TC600G从RS232、RS485串口收到数据时，会立即用UDP协议转发至指定的IP，默认为255.255.255.255的广播地址。理论上网络上所有设备都可以接收到通过广播地址发送的数据。

本例子中未使用广播地址，将此参数设置为为电脑IP 192.168.1.11。

UDP发送端口：TC600G使用此端口发送UDP数据，对端应该从此端口接收数据。

UDP接收端口：TC600G使用此端口接收UDP数据，对端应该从此端口发送数据。

- TC600G产品描述表

| 型号 功能 | TC600G |
| --- | --- |
| CAN-bus接口 | 1路CAN2.0A/B端口，采用工业级隔离设计。 |
| CAN-bus端口性能 | 支持5kbps～1Mbps，内置CAN标准规定的全部标准速率，并预置常用非标准速率。可自定义速率。3000帧/秒转发性能。 CAN-bus端口以透明方式与网络或RS232、RS485端口进行双向数据转发，采用TTC协议，以帧对帧方式进行数据转发。 从CAN-bus收到一帧数据，会立即封装成TTC协议帧转发至网络或RS232、RS485。从网络或RS232、RS485收到一帧TTC协议数据，也会立即向CAN-bus发送一帧。 |
| RS232 | 1个三线制RS232全双工端口，采用工业级MAX202E芯片，具备ESD15KV及600W浪涌保护。 |
| RS485 | 1个独立的RS485半双工端口，每端口最多可连接64个下位机。采用工业级RS485芯片，具备ESD15KV及600W浪涌保护。 |
| RS232\RS485端口性能 | 速度：1200-115200bps，可自定义速率，数据位：5、6、7、8，停止位：1、2，校验位：无、奇、偶。各个端口可单独设置参数。 RS232和RS485为独立端口，可同时工作。 |
| 支持的协议转换方案 | 1-CAN-bus转网络,RS485转网络,RS232转网络 2-CAN-bus转RS485,RS232转网络 3-CAN-bus转RS232,RS485转网络 4-CAN-bus转网络,串口禁用（出厂默认） 出厂时默认为Server 模式的CAN-bus转以太网转换方案。 |
| 网络运行模式 | 可以支持Server、Client、UDP模式。 默认为多线程无阻塞Server模式，具备独立的Server端口监听线程，可以随时新建TCP/IP连接，彻底解决由于网络物理断线，造成TCP/IP端口阻塞而无法快速重建通讯的问题。 |
| 以太网光口 | 2个10/100Mbps单模双纤光以太网接口，最长通讯距离40公里。支持手拉手级联，标准SC接口。 |
| 以太网电口 | 2个10/100Mbps电以太网接口，支持自组网，支持级联、分支。支持任何符合10/100Mbps的以太网设备接入。 |
| 管理 | 中文Telnet管理。 |
| 网络安全 | 内置IP过滤，最多设置8个认证IP。 |
| 电源 | DC8～38V 最大功耗15W，端子式接口，现场供电。工业级保护设计。 |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 保护标准 | CAN-bus端口防护：350W保护，符合IEC 61000−4−2 (ESD) Level 4，IEC 61000−4−4 (EFT) 40 A – 5/50 ns，IEC 61000−4−5 (Lighting) 8.0 A (8/20us)。并且采用磁耦隔离设计。 电源：600W浪涌保护。 系统：外置看门狗。 |
| 运行环境 | 温度：-35-80℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。 |
| 附带软件 | 提供Xframe软件，Xframe提供企业级的管理树界面，轻松管理数百个虚拟COM口，并支持Server与Client混合运行。 |
| 保修 | 质保5年，具体以《产品保修规定》为准。 |

- 产品保修规定

我公司对所销售产品主机提供五年免费包修服务。对电源、配件、接插件提供一年包修服务。产品外壳、包装不在保修范围之内。

维修服务期以购货发票或购买日期为开始日期。

服务期间发生的运输费用由双方共同承担。

以下情况造成的产品损坏不属于免费服务范围：

- 自然灾害、意外事故（如：雷击、火灾、水灾、盗窃、战争等）。

- 有烧灼痕迹、拆卸痕迹、进水痕迹。

- 使用超过规定电压为产品供电造成的损坏。

- 接线错误、使用环境或运行参数超过规定范围，所造成的电路板不可修复性损坏。